达州市中西结合医院

第二住院大楼中央空调系统维护保养、清洗消毒服务项目

- 项目服务内容及要求

（一）服务内容

- 负责第二住院大楼中央空调系统及附属设备（包括但不限于设备清单列明设备）的巡查巡检、维护保养、清洗消毒等工作。中央空调系统所属电气设备（包含配电柜、控制柜等相关电气设施）及附属设备都在巡检、维护、保养范围内；所有空调（包含新风机组）内置和外置滤网的清洗消毒和更换。

（二）维护保养、清洗消毒服务要求

- 1、供应商指派巡检人员，对包括但不限于中央空调系统设备清单中所有设施设备的运行设备开展两次深度巡检排查，所有运行设备的实时运行参数均需如实、完整地做好纸质与电子台账记录，确保设备运行状态可追溯。供应商每15天安排2名具备专业资质的巡检人员，对院区要求范围内覆盖的中央空调系统所有设备开展全覆盖巡检：

- （1）逐项核查设备运行工况、部件损耗及参数偏差，全面排查梳理各类潜在故障隐患；

- （2）排查发现问题后现场出具整改方案，建立隐患闭环管理台账，及时完成问题处置与优化调整；

- （3）同步开展设备清洁养护作业，确保服务期内设备持续保持稳定可靠的运行状态。

- （4）通过“日常高频巡检+定期深度排查”的组合模式，既可实时掌控设备运行状态，也能在质保期内全面摸清院区中央空调系统设备的实际运行状况，提前化解各类潜在运行风险，为后续长期稳定运维筑牢基础。

- 2、供应商须按计划完成机组系统设备月度、季度定期保养，保障设备安全稳定运行。作业覆盖全部巡检、保养区域，如实完整留存巡检及保养记录。

- 3、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件等材料均由供应商负责。

- 4、供应商每次维护保养、清洗消毒、耗材更换均需要记录完整并形成书面记录和报告交采购方签字确认。

- 5、每季度更换新风机组初、中效过滤器，铝合金边框，规格765×1250×46mm，中间合页拼接结构；每年更换风机盘管回风口静电式空气净化消毒器过滤网。以上耗材费用由供应商承担。

- 6、清洗消毒的工作范围及标准

- 工作范围：按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 10004-2023）中所要求清洗、消毒的全部范围。

- 工作标准：《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 10004-2023）中所列应清洗、消毒项目、清洗规范、各种标准执行，不得漏项、缺项。

- 7、本项目共须完成一次清洗消毒效果检测（具有检测资质的第三方检测机构），费用由供应商承担。

- 8、仪器仪表和安全附件检测校验。记录各个仪表校验的有效期，并在到期之前将应送检的仪表交给采购人相关管理人员送检，将校验后在有效期内的仪表安装到相应位置。

- 9、供应商应于合同生效之初向采购方提交年度空调维护保养工作计划；合同期满时提交空调维护保养年度工作总结。

（三）项目服务截止时间：2027年5月8日

- 设备清单（包括但不限于设备清单列明设备）

| 序号 | 设备名称 | 设备型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横流式方形冷却塔 | 1.型号:LQT-1/2；2.标准风量：604m³/h；3.风机功率：30kW；4.运行重量：13070kg；5.进水/出水：350DN | 台 | 2 |  |
| 2 | 横流式方形冷却塔 | 1.型号:LQT-3；2.标准风量：435m³/h；3.风机功率：11kW；4.运行重量：13070kg；5.进水/出水：300DN | 台 | 1 |  |
| 3 | 新风机组（坐地安装） | 1.型号：KX-xx-1；2.供冷量：99.6kW；3.供热量：102.5kW；4.风量：6000m³/h； 5.机外静压：320Pa；6.功率：2.2kW；7.电源：380V；8.冷热水管径：80DN(mm) | 台 | 20 |  |
| 4 | 新风机组（吊装） | 1.型号：KX-xx-1；2.供冷量：99.6kW；3.供热量：102.5kW；4.风量：6000m³/h； 5.机外静压：320Pa；6.功率：2.2kW；7.电源：380V；8.冷热水管径：80DN(mm) | 台 | 2 |  |
| 5 | 新风机组（吊装） | 1.型号：KX-xx-1；2.供冷量：32.6kW；3.供热量：35.5kW；4.风量：2500m³/h； 5.机外静压：285Pa；6.功率：0.75kW；7.电源：380V；8.冷热水管径：50DN(mm) | 台 | 3 |  |
| 6 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-170；2.供冷量：9kW；3.供热量：13.5kW；4.风量：1700m³/h； 5.功率：210W；6.噪声（高档）：52dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：40kPa | 台 | 47 |  |
| 7 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-136；2.供冷量：7.2kW；3.供热量：10.8kW；4.风量：1360m³/h； 5.功率：174W；6.噪声（高档）：50dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：40kPa | 台 | 446 |  |
| 8 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-102；2.供冷量：5.4kW；3.供热量：8.1kW；4.风量：1020m³/h； 5.功率：118W；6.噪声（高档）：49dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：40kPa | 台 | 84 |  |
| 9 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-85；2.供冷量：4.5kW；3.供热量：6.75kW；4.风量：850m³/h； 5.功率：100W；6.噪声（高档）：47dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：30kPa | 台 | 12 |  |
| 10 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-68；2.供冷量：3.6kW；3.供热量：5.4kW；4.风量：680m³/h； 5.功率：84W；6.噪声（高档）：46dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：30kPa | 台 | 367 |  |
| 11 | 卧式安装风机盘管 | 1.型号：FP-34；2.供冷量：2.5kW；3.供热量：4.1kW；4.风量：351m³/h； 5.功率：49W；6.噪声（高档）：40dB(A)；7.电源：220V；8.水阻：27kPa | 台 | 2 |  |
| 12 | 多联机室内机 | SNJ一45 | 台 | 4 |  |
| 13 | 多联机室内机 | SNJ一50 | 台 | 2 |  |
| 14 | 多联机室内机 | SNJ一63 | 台 | 7 |  |
| 15 | 多联机室外机 | SWJ-6F-1 | 组 | 1 |  |
| 16 | 方形膨胀水箱 | 1100x1100x1100h 满水重量:1288kg 1400x1400x1200h 满水重量:2531kg | 台 | 2 |  |
| 17 | 导流型半容积式换热器 | 1.换热面积：15.0m²；2.有效容积：4.00m³; 3.热媒侧承压1.0MPa ; 4.热水侧承压1.6MPa | 台 | 4 |  |
| 18 | 膨胀罐 | 有效容积0.6m³ | 台 | 3 |  |
| 19 | 热水循环泵(变频) | Q=2.0m³/h H=12m N=1.1kw | 台 | 6 |  |
| 20 | BZY200-H2（一体化三用型冷源热回收机组） | 1.型号：BZY125XIID-37/30-7/14-H3-LN；2.空调水流量：179m³/h；3.空调水压损：40kpa；4.冷却水流量：297m³/h；5.冷却水压损：50kpa；6.卫生热水流量：21.5m³/h；7.卫生热水压损：20kpa；8.溶液量：4.3t；9.冷凝器吸收器材质：光面焊钛管TA2 | 台 | 1 |  |
| 21 | BZY125-H3(一体化三用型四管制) | 1.型号：BZY200XIID-37/30-7/14-H2-LN；2.空调水流量：286m³/h；3.空调水压损：40kpa；4.冷却水流量：476m³/h；5.冷却水压损：50kpa；6.卫生热水流量：34.4m³/h；7.卫生热水压损：30kpa；8.溶液量：6.8t；9.冷凝器吸收器材质：光面焊钛管TA2 | 台 | 2 |  |
| 22 | 冷却水泵 | 1.型号：TD125-15Y/4；2.功率：11kW；3.扬程：15m；4.流量：155m³/h | 台 | 2 | 一体化泵组 |
| 23 | 冷却水泵 | 1.型号：TD200-15Y/4；2.功率：18.5kW；3.扬程:15m；4.流量：250m³/h | 台 | 4 |  |
| 24 | 空调水泵 | 1.型号：TD100-27YA/4；2.功率：11kW；3.扬程:27m；4.流量：90m³/h | 台 | 2 |  |
| 25 | 空调水泵 | 1.型号：TD125-27Y/4；2.功率：18.5kW；3.扬程:27m；4.流量：143m³/h | 台 | 4 |  |
| 26 | 卫生热水泵 | 1.型号：TD40-15YA/2；2.功率：1.5kW；3.扬程：15m；4.流量：11m³/h | 台 | 2 |  |
| 27 | 卫生热水泵 | 1.型号：TD65-15YA/2；2.功率：2.2kW；3.扬程:15m；4.流量：18m³/h | 台 | 4 |  |
| 28 | 温水泵 | 1.型号：TD100-27YA/4；2.功率：11kW；3.扬程:27m；4.流量：90m³/h | 台 | 2 |  |
| 29 | 软水器 | 1.型号：BRS-8；2.软化能力：8t/h； | 台 | 3 |  |
| 30 | 加药装置 | 1.型号：100+40，电磁计量泵；2.阻垢缓蚀、杀菌灭藻 | 套 | 3 |  |
| 31 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN300；2.过滤网目数：4 | 个 | 2 |  |
| 32 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN250；2.过滤网目数：18 | 个 | 2 |  |
| 33 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN125；2.过滤网目数：18 | 个 | 2 |  |
| 34 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN250；2.过滤网目数：4 | 个 | 1 |  |
| 35 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN200；2.过滤网目数：18 | 个 | 1 |  |
| 36 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN150；2.过滤网目数：18 | 个 | 1 |  |
| 37 | 零阻力过滤器 | 1.型号：DN80；2.过滤网目数：18 | 个 | 1 |  |
| 备注：以上清单包含但不仅限于，以实地勘察为准，以上没有列出但属于中央空调系统范围内的所有内容均属于本次采购内容。 |  |  |  |  |  |

- 作业明细

- 1.主机及软水系统主要服务内容

- （1）软水设备维护保养；

- （2）软水器树脂检查；

- （3）软水器盐箱定期补充工业盐；

- （4）定期化验检测冷却水硬度、电导率等参数并出具检测报告；

- （5）根据检测报告定期排污降低电导率，延缓结垢；

- （6）自动加药装置维护保养、添加药剂；

- （7）制冷季每月清洗冷却塔，塔盘、布水器、填料；

- （8）转换季节清洗零阻力过滤器、冷却塔过滤器；

- （9）主机开盖检查铜管是否结垢，如有垢则进行化学清洗，有软泥则进行物理通炮；

- （10）具体详见《中央空调软水年服务项目》。

- 潜在风险告知：

- 主机内部换热管为特殊材质，化学清洗需用酸洗，如药剂选用不当会造成换热管腐蚀穿孔，一旦清洗药剂进入主机，机组溶液将无法使用必须全部更换，单台机组溶液约70万元，换热管也必须全部更换，单台机组约20万元。若因供应商在服务过程中导致的采购方设备损坏，将由供应商承担修复或更换责任。望各供应商知悉潜在风险！

- 中央空调软水年服务周期

| No. | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软水设备运行观察及控制参数检查 | 3个月 |
| 2 | 软水控制逻辑检查 | 3个月 |
| 3 | 软水系统管路检查 | 3个月 |
| 4 | 补水压力检查 | 3个月 |
| 5 | 软水系统电气检查 | 3个月 |
| 6 | 软水再生检查 | 3个月 |
| 7 | 电导率仪检查 | 3个月 |
| 8 | 电导率数据检测 | 3个月 |
| 9 | 软水系统排水阀检查 | 3个月 |
| 10 | 阻垢剂液位检查 | 3个月 |
| 11 | 杀菌剂液位检查 | 3个月 |
| 12 | 盐箱软化盐液位检查 | 3个月 |
| 13 | 阻垢剂液位传感器检查 | 3个月 |
| 14 | 杀菌剂液位传感器检查 | 3个月 |
| 15 | 盐箱液位传感器检查 | 3个月 |
| 16 | 阻垢泵运行检查 | 3个月 |
| 17 | 杀菌泵运行检查 | 3个月 |
| 18 | 3次冷却塔盘、集污斗及布水器清洗 | 制冷季每月1次 |
| 19 | 3次冷却水补水进、出水硬度检测 | 制冷季每月1次 |
| 20 | 软化盐、药剂补充及服务指导 | 制冷季每月 |
| 21 | 树脂量检查及补充及服务指导 | 1年 |
| 22 | 冷却水换热管物理清洁 | 1年 |
| 23 | 冬季防冻保养 | 1年 |
| 24 | 主机及水泵前过滤器清洗 | 1年 |
| 25 | 冷却塔填料清洗 | 1年 |
| 26 | 软水及加药设备抢修 | / |
| 注：机组停机故障处理时间：市内2小时内到达现场，市外2小时内乘坐最快交通工具出发赶赴现场(在征得用户同意的情况下，可按双方约定时间)。 |  |  |

- 中央空调系统设备作业明细（包括但不限于设备清单列明设备）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 作业明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水循环水泵 | 台 | 6 | 轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查并紧固地脚螺栓。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查机械密封，对不满足使用要求的机械密封进行更换。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查泵体密封，对有损坏的进行更换。(每月一次) |
|  |  |  |  | 表面防锈、补漆处理。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查并更换润滑油脂。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查并视情况更换轴承、减震器。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查水泵联轴器，磨损严重的需要更换。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查水泵联轴器橡胶减震块及胶圈，根据磨损情况更换。(每年一次) |
| 2 | 冷冻水系统 | 套 | 1 | 视需要对管路水箱进行补漏或加固。(每月一次) |
|  |  |  |  | 更换主管网变形、损坏的Y型过滤器过滤网。(每月一次) |
|  |  |  |  | 清理阀门各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并做松紧度调整。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查阀体及密封件，视情况更换。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查管路、阀门及支吊架是否有异常振动或松动并加固。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查水管伸缩节拉伸情况，并检查其支架是否变形、移位，对变形情况进行处理。(每月一次) |
|  |  |  |  | 冷冻水管网每年一次清洗，使用药水清洗管道内污垢。 |
| 3 | 冷却水系统 | 套 | 1 | 视需要对管路水箱进行补漏或加固。(每月一次) |
|  |  |  |  | 更换主管网变形、损坏的Y型过滤器过滤网。(每月一次) |
|  |  |  |  | 清理阀门各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并做松紧度调整。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查阀体及密封件，视情况更换。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查管路、阀门及支吊架是否有异常振动或松动并加固。(每月一次) |
|  |  |  |  | 检查水管伸缩节拉伸情况，并检查其支架是否变形、移位，对变形情况进行处理。(每月一次) |
|  |  |  |  | 冷却水管网每年一次清洗，使用药水清洗管道内污垢，视水质情况进行管网除藻。 |
| 4 | 导流型半容积式换热器 | 台 | 4 | 药水清洗水垢、污垢或其他杂质。(每年一次) |
|  |  |  |  | 检查设备的密封性、运行效率等。(每月一次) |
|  |  |  |  | 对失去密封作用的密封条进行更换。(每年一次) |
| 5 | 冷却塔 | 台 | 3 | 冷却塔风扇电机定期检查。(每月一次) |
|  |  |  |  | 风机皮带松紧度检查调整。(每月一次) |
|  |  |  |  | 电机电气绝缘检查。(每月一次) |
|  |  |  |  | 控制柜电气检查。(每月一次) |
|  |  |  |  | 减速机润滑处理。(每年一次) |
|  |  |  |  | 塔体水槽水垢清理。(每年三次) |
| 6 | 新风机组 | 台 | 25 | 日常巡检；初、中效滤网更换。(每季度一次) |
| 7 | 风机盘管 | 台 | 958 | 日常巡检；滤网定期清洗消毒。(每季度一次) |